## Slide 2: Wärmewende in SH – Biogas als Versorgungsanker
Jens Joost, Betriebsleiter Agrarenergie Schuby GmbH & Co. KG
Jan Joost, Betriebsleiter Dujos Holtsee GmbH & Co. KG
Derzeit 15 Festangestellte Mitarbeiter

## Slide 3: Agrarenergie Schuby - Wärmenetz
Baujahr 2010, 750 kW Bemessungsleistung, derzeit doppelt überbaut
Seit 2020 bereits 6000 lfm Fernwärmeleitung verlegt – überwiegend in Eigenleistung.
80% in KMR Stahlrohr mit Dämmstufe 3 und DUO-Rohr.
  Wärmeverluste ca. 10 Watt/lfm
Derzeit 2 Mio. kWh Wärmeverkauf an 80 Hausanschlüsse in Schuby und Dörphof (inkl. Schule, 2 KiTa´s und Sportverein)

## Slide 4: Aktuelle Planung Wärmenetzausbau
Baustart Anfang 2026 nach zweijähriger Planung
  Ausbau des Dorfes Karby mit 100 Haushalten
  Weitere 2 Mio kWh sollen verkauft werden
Bau eines BHKW mit 1500 kW und 2000 m³ Wärmespeicher am Satelitenstandort ca. 2km von der BGA entfernt.
Bau eines Gasspeichers 40.000 m³ an der Stammanlage
Zwischenziel 2026/2026:
  4- fach Überbauung
  2000 Bh für die BHKW´s geplant
  Änderung der Betriebsführung auf Sommer/Winterbetrieb

## Slide 5: Weitere Zukunftsplanung
Erweiterung zu einem regenerativen Speicherkraftwerk:
  Bau eines weiteren Satelliten-BHKW in Schönhagen
  Wärmeversorgung Schönhagen+Brodersby.
  2500 kW BHKW, 3 Mio kwh Wärmeabnahme
Ziel: 8-Fache Überbauung, Strom und Wärme dann produzieren wenn es gebraucht wird.

## Slide 6: Umbau der Standard Biogasanlage zum RSK
Umstellung Sommer / Winterbetrieb
  Wärme soll möglichst zu 100% genutzt werden.
  Sommer BL sinkt auf 200 kW
  Winter BL steigt auf 1300 kW
  Speicherung von Wärme + Gas ca. 50h bis zu 100h möglich.
Aufbau einer weiteren Gärstrecke
  Zusätzlicher Feststoffeintrag
  Zusätzlicher Fermenter
Gesamtsystem mit mehrfacher Redundanz
  Betrieb der BGA mit Notstrom möglich
  Hackschnitzelheizung / Biogas- und Heizölbrenner

## Slide 7: Wärmenetz - Details
Ca. 60% Anschlussqoute, 500 kwh/m Wärmeabsatz/lfm Trasse
KMR Dämmserie 3 Wärmeverluste <20%
Günstigere Alternative als Wärmepumpe
Abrechnungsystem:
  Arbeitspreis 14 ct/kwh
  Grundpreis 100€/Monat
  Mehr Abrechnungsposten gibt es nicht !
  Keine Anschlusskosten, keine Umbaukosten.
  10 Jahre Vertragsbindung ohne Preisanpassung
  Kooperationsvertrag mit der Gemeinde

## Slide 8: Neubaugebiet mit Fernwärme?
Es wird immer gesagt: geht nicht!
Gemeinde Dörphof schließt gesamtes Neubaugebiet ans Fernwärmenetz an
  23 Neubauhäuser
  Sehr geringe Baukosten für uns als Betreiber
    15 €/lfm Tiefbau
Betrieb mit geringerer VL-Temperatur möglich (60Grad)
Für die Besitzer sind wir erheblich günstiger als Wärmepumpe und nur halb so teuer als die alternative „kalte Nahwärme“

## Slide 9: Biogasanlage - Footprint
Erstellung eines CO2-Fußabdruck durch einen zertifizierten Ökobilanzierer
Ergebnis: -70g CO2 pro produzierte kwh Strom

## Slide 10: Biogasanlage Dujos Holtsee - Besonderheiten
Eine der ersten Biogasanlagen in SH, 2004 gebaut
2015 erster Flexbiogasmotor über ASL Gettorf, 800kW MWM
Derzeit doppelt überbaut, 680 kW Bemessungsleistung
Seit 01.01.2025 im 2. Vergütungszeitraum
500 m³ Wärmepufferspeicher seit 2024

## Slide 11: Strom dann produzieren wenn´s gebraucht wird

## Slide 12: Wärmenetz – erste Gedanken in 2021
2023: 1. Bauabschnitt mit 30 Häusern
2024 : 2. Bauabschnitt mit 30 Häusern
2026 geplant: Anschluss weiterer 120 Häuser ans Fernwärmenetz

## Slide 15: Zukunftsplanung
Weiterbetrieb mit Ausschreibung bis 2035 möglich
Weiteres BHKW mit 2500 kW am Dorfrand
  20 Jahre feste Vergütung!!
  5,8- fache Überbauung
Bau eines Gaslagers 29.000 m³
Bau eines weiteren Nachgärers

## Slide 16: Zukunftsplanung
Sommer/Winterbetrieb (150 kW / 1100 kW BL)
Anschluss eines Neubaugebiet mit 30 WE
Wärmeverkauf bis 2030 auf 5,5 Mio kWh erhöhen (300 Anschlüsse)
Einsatz von Gülle und Mist deutlich erhöhen

## Slide 17: Mit Biogas in die Zukuft!
Klimaneutral
Regional
Preisstabil
PrimärenergieFaktor 0,2
Feste Preise, auch in volatilen Zeiten
Sichere, hocheffiziente Energie
Vollversorgung

## Slide 18: Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!